## February 2021
PLANT | UNIT | START DATE | COMPLETED DATE | LENGTH | OUTAGE TYPE | DESCRIPTION OF INITIATING EVENT. | MW Max | De-rate Amount
Copper | Copper | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 672:00 | FO | Major | 66 | 66
Newman | ST5 | 2021-02-14 06:40 | 2021-02-14 11:57 | 5:17 | FO | Cold Weather | 140 | 140
Newman | GT3 | 2021-02-14 06:50 | 2021-02-14 11:09 | 4:19 | FO | Cold Weather | 70 | 70
Newman | GT4 | 2021-02-14 07:34 | 2021-02-14 08:43 | 1:09 | FO | Cold Weather | 70 | 70
Newman | ST5 | 2021-02-14 14:25 | 2021-02-15 16:00 | 25:35 | FO | Cold Weather | 140 | 140
Newman | GT1 | 2021-02-14 15:51 | 2021-02-14 17:40 | 1:49 | FO | Cold Weather | 73 | 73
Newman | GT2 | 2021-02-14 15:51 | 2021-02-14 17:41 | 1:50 | FO | Cold Weather | 73 | 73
Newman | ST4 | 2021-02-14 15:51 | 2021-02-16 13:00 | 45:09 | FO | Cold Weather | 90 | 90
Newman | U3 | 2021-02-14 16:06 | 2021-02-16 01:29 | 33:23 | FO | Cold Weather | 103 | 103
Newman | GT4 | 2021-02-14 16:46 | 2021-02-14 21:54 | 5:08 | FO | Cold Weather | 70 | 70
Newman | GT3 | 2021-02-14 17:28 | 2021-02-14 18:10 | 0:42 | FO | Cold Weather | 70 | 70
Newman | GT1 | 2021-02-14 18:43 | 2021-02-14 19:15 | 0:32 | FO | Cold Weather | 73 | 73
Newman | GT2 | 2021-02-14 18:43 | 2021-02-14 19:13 | 0:30 | FO | Cold Weather | 73 | 73
Newman | GT3 | 2021-02-14 22:54 | 2021-02-15 00:20 | 1:26 | FO | Cold Weather | 70 | 70
Rio Grande | U8 | 2021-02-14 17:23 | 2021-02-14 19:32 | 2:09 | FO | Drum Level Transmitter showing false values due to the FREEZE | 150 | 150
Montana | U4 | 2021-02-15 13:27 | 2021-02-15 16:17 | 2:50 | FO | Low pressure compressor discharge pressure sensor frozen. P-23 | 90 | 90
FO
Unit De-rates
Newman | GT2 | 2021-02-14 19:13 | 2021-02-20 14:41 | 139:28 | FDR | ST4 off line due to cold weather, Running in DRY MODE | 73 | 43
Newman | GT1 | 2021-02-14 19:15 | 2021-02-20 14:35 | 139:20 | FDR | ST4 off line due to cold weather, Running in DRY MODE | 73 | 43
FDR
PDR
PDR
FDR
PDR
FDR
PDR
Economy, Planned and Maintenance Outages
Newman | U1 | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 672:00 | PO | Summer Prep and Valve Inspection | 82 | 82
Newman | U2 | 2021-02-01 | 2021-02-17 07:00 | 391:00 | PO | Summer Prep | 82 | 82
Newman | ST4 | 2021-02-16 13:00 | 2021-02-22 07:02 | 138:02 | RS | Reserve Shutdown, Lack of Fuel | 90 | 90
Newman | GT3 | 2021-02-16 13:21 | 2021-02-21 11:20 | 117:59 | RS | Reserve Shutdown, Lack of Fuel | 70 | 70
Newman | GT4 | 2021-02-16 13:23 | 2021-02-20 14:12 | 96:49 | RS | Reserve Shutdown, Lack of Fuel | 70 | 70
Newman | ST5 | 2021-02-15 16:00 | 2021-03-01 | 320:00 | PO | Summer Prep, HRSG Inspection | 140 | 140
Rio Grande | U6 | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 672:00 | INACT | Inactive Reserve | 45 | 45
Rio Grande | U7 | 2021-02-06 08:00 | 2021-03-01 | 544:00 | PO | Summer Prep | 45 | 45
Note on C2: Units: 1, 2, 3, GT1, GT2, 4STM, COP
Note on D2: Units: 1, 2, 3, GT1, GT2, 4STM, COP
Note on E2: FORMAT: 1/1/2008 1:00:00 AM
Note on F2: FORMAT: 1/1/2008 1:00:00 AM
Note on G2: TIME IN: Hours:Minutes:Seconds
Note on H2: Outage Type: EO, FO, MO, PO…