## 2016-2023 Reliability
|  | SAIDI | All | Sustained |  |  | Scheduled | Outside | Major
PUC DOCKET NO. 56211
|  |  | interruptions | Forced |  | TCUC-RFI02-07 | Outages | Caused | Events
|  |  |  | SAIDI (FI) | CEHE Trend | SAIDI Goal Maximum |  | Interruptions
PUC DOCKET NO. 55361 | REQUEST NO.: COH01-01 | 2016 | 225.84 | 119.81 | 111.8142 | 125.72 | 34.12 | 8.45 | 63.46
PUC DOCKET NO. 55361 | REQUEST NO.: COH01-01 | 2017 | 454.37 | 102.73 | 117.5265 | 125.72 | 36.84 | 2.62 | 312.17
PUC DOCKET NO. 55361 | REQUEST NO.: COH01-01 | 2018 | 178.59 | 116.46 | 123.2389 | 125.72 | 50.05 | 7.23 | 4.85
PUC DOCKET NO. 55361 | REQUEST NO.: COH01-01 | 2019 | 227.8 | 152.68 | 128.9513 | 125.72 | 45.31 | 3.08 | 26.73
PUC DOCKET NO. 55361 | REQUEST NO.: COH01-01 | 2020 | 226.58 | 122.03 | 134.6637 | 125.72 | 37.47 | 3.84 | 63.24
PUC DOCKET NO. 55361 | REQUEST NO.: COH01-01 | 2021 | 2365.87 | 135.94 | 140.3761 | 125.72 | 37.46 | 3.46 | 2189.01
PUC DOCKET NO. 55361 | REQUEST NO.: COH01-01 | 2022 | 231.77 | 164.65 | 146.0885 | 125.72 | 59.65 | 4.79 | 2.69
PUC DOCKET NO. 56211 | TCUC-RFI02-07 | 2023 |  | 140.16 | 151.8008 | 125.72
|  | SAIFI | All | Sustained |  | PUC DOCKET NO. 56211 | Scheduled | Outside | Major
|  |  | interruptions | Forced Interruptions |  | TCUC-RFI02-07 | Outages | Caused | Events
|  |  |  | SAIFI (FI) | CEHE Trend | SAIFI Goal Maximum |  | Interruptions
PUC DOCKET NO. 55361 | REQUEST NO.: COH01-01 | 2016 | 1.91 | 1.22 | 1.1025 | 1.24 | 0.3 | 0.13 | 0.26
PUC DOCKET NO. 55361 | REQUEST NO.: COH01-01 | 2017 | 1.86 | 1.04 | 1.1382 | 1.24 | 0.29 | 0.09 | 0.45
PUC DOCKET NO. 55361 | REQUEST NO.: COH01-01 | 2018 | 1.68 | 1.16 | 1.1739 | 1.24 | 0.34 | 0.14 | 0.03
PUC DOCKET NO. 55361 | REQUEST NO.: COH01-01 | 2019 | 1.82 | 1.26 | 1.2096 | 1.24 | 0.37 | 0.11 | 0.08
PUC DOCKET NO. 55361 | REQUEST NO.: COH01-01 | 2020 | 1.83 | 1.14 | 1.2454 | 1.24 | 0.3 | 0.11 | 0.26
PUC DOCKET NO. 55361 | REQUEST NO.: COH01-01 | 2021 | 4.78 | 1.21 | 1.2811 | 1.24 | 0.32 | 0.09 | 3.16
PUC DOCKET NO. 55361 | REQUEST NO.: COH01-01 | 2022 | 1.99 | 1.41 | 1.3168 | 1.24 | 0.45 | 0.11 | 0.01
PUC DOCKET NO. 56211 | TCUC-RFI02-07 | 2023 |  | 1.38 | 1.3525 | 1.24

## 2019-2023 Reliability
TCUC-RFI02-21 | Projects associated with CEHE grid hardening, resiliency or improved distribution reliability.
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
|  | IGSD | 7585927 | 1257748 | 4838115 | 13188364 | 12735374
|  | TripSaver |  |  |  | 8602565 | 6352631
|  | Grid Resiliency |  |  | 23086 | 47845755 | 43516063
|  | MUG |  |  |  |  | 6999392
|  | Total | 7585927 | 1257748 | 4861201 | 69636684 | 69603460
TCUC-RFI02-21 | Benefits of Automation (IGSD & Legacy Devices) - All Categories (Forced Interruption, Outside Cause, Major Event Outages & Scheduled Interruption)
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
| Avoided | Cust Min | 48.48 | 49.72 | 89.2 | 55.69 | 83.37
|  | SAIDI | 19.13 | 19.27 | 33.77 | 20.65 | 30.47
|  | SAIFI | 0.1464 | 0.1721 | 0.1938 | 0.1953 | 0.2141
IGSD & Trip Saver Cost vs Benefits of Automation (IGSD & Legacy Devices)
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
|  | Cust Min | 156475.3919 | 25296.6211 | 54238.9574 | 391289.8007 | 228955.3197
|  | SAIDI | 396546.1056 | 65269.7457 | 143266.6568 | 1055250.799 | 626452.4122
|  | SAIFI | 51816441.2568 | 7308239.3957 | 24964473.6842 | 111576697.3886 | 89154624.0075
[8 empty] | 2022 expense | 2023 expense
|  |  | Performance Based Expense Using Various Criteria |  |  |  |  | 21790929 | 19088005
|  |  | Criteria | 2019-2021 Performance Basis |  |  |  | 2022 Performance $ | 2023 Performance $ | 2022 Excess $ | 2023 Excess $ | 2022-23 Excess %
|  |  | $ /Avoided Cust Min | 78670.3235 |  |  | $ for Avoided Cust Min | 4381150.3137 | 6558744.8672 | 17409778.6863 | 12529260.1328 | 273.7%
|  |  | $ / Avoided SAIDI | 201694.1694 |  |  | $ for Avoided SAIDI | 4164984.5975 | 6145621.3407 | 17625944.4025 | 12942383.6593 | 296.5%
|  |  | $ / Avoided SAIFI | 28029718.1122 |  |  | $ for Avoided SAIFI | 5474203.9473 | 6001162.6478 | 16316725.0527 | 13086842.3522 | 256.2%
[7 empty] | Average Performance $ | 4673446.2862 | 6235176.2852 | 17117482.7138 | 12852828.7148 | 274.7%
[10 empty] | 2022-2023 Excess $/yr-> | 14985155.7143
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019-2021 average | vs 2019-21 | 2022-23 avg | vs goal
TCUC-RFI02-21 | projects associated with CEHE grid hardening, resiliency or improved distribution reliabilty.
|  | Total$ | 7585927 | 1257748 | 4861201 | 69636684 | 69603460 | 4568292 | 15.2398 | 69620072
Forced interruptions:
TCUC-RFI02-07 |  | SAIDI (FI) | 152.68 | 122.03 | 135.94 | 164.65 | 140.16 | 136.8833 | 8.88% | 152.405 | 21.23%
TCUC-RFI02-12 |  | SAIDI Goal | 125.72 | 125.72 | 125.72 | 125.72 | 125.72 | 125.72 |  | 125.72
TCUC-RFI02-09 |  | SAIFI (FI) | 1.26 | 1.14 | 1.21 | 1.41 | 1.38 | 1.2033 | -2.957% | 1.395 | 12.5%
TCUC-RFI02-12 |  | SAIFI Goal | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 |  | 1.24
[6 empty] | 2022 | 2023 | Total adjustment
[5 empty] | 20% adjustment | 13927336.8 | 13920692 | 27848028.8
Hardening, Resiliency, Reliabilty projects